爱普克斯架式电源列头柜PDM

爱普克斯机架式电源列头柜PDM，安装在19英寸标准机柜内，上接UPS输出配电柜，下级与机柜PDU配合，实现机柜排中各台机柜电源灵活分配与管理。适用于各类机房，尤其可满足客户对空间体积与使用方便的要求。

19英寸机架式安装

  - 19英寸机架式安装，节省空间，保持机房的整体一致性。

  - 灵活安装，可安装在机柜排任意机柜中。

  - 体积小、重量轻，运输方便。

热插拔设计

  - 输出端支持热插拔，方便快捷调相，确保三相用电平衡。

  - 输入端设有独立的接线端子，输入线缆装配简易，整机更换方便快捷。

  - PDM与PDU跳线式连接，实现对机柜排灵活供配电。

模块化设计

  - 分步实施，节省投资。

  - 多级电流阀值预警。

  - 配备RS485远程通讯接口，用户可实现远程监测。

高可靠性

- 开关采用施耐德或ABB系列产品，性能可靠、安全、免维护。

- 可选用C级浪涌保护模块，浪涌保护器选用OBO产品。

智能管理

  - 1，配备七寸全彩触摸显示屏，显示主路电气参数、支路电气参数、开关状态及各种报警信息。

  - 主路监控：空开状态、三相相电压、三相线电压、电流、负载百分比、有功功率、无功功率、谐波含量、功率因数、有功电量、无功电量、频率、零线电流、零地电压等。

  - 支路监控：空开状态、支路电流、有功功率、负载百分比、电量、功率因数、谐波含量等。

  - 过压、欠压、过载、频率超限、零地电压异常和空开故障等异常(故障)声光报警。等异常(故障)声光报警。

  - 触摸屏设置相应权限，非授权人员不能进行参数设置。                                PDM外观

PDM供配电

监控系统

技术参数

| 规格 | 20U | 16U |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 2CIM601232DZ | 2CIM601516DZ | CIM602032DZ |
| 容量 | 60KVA | 60KVA | 60KVA |
| 输入 |  |  |  |
| 额定输入电压 | 380V |
| 电压范围 | 208-476V |
| 频率 | 50Hz |
| 频率范围 | 40-70Hz |
| 接线方式 | 3L+N+PE |
| 总开关个数 | 2 | 1 |
| 开关电流 | 125A | 125A | 125A |
| Icu | 25KA | 25KA | 25KA |
| 输出 |  |  |  |
| 额定输出电压 | 220V |
| 接线方式 | L+N+PE |
| 支路开关数 | 24 | 30 | 20 |
| 开关电流 | 32A | 16A | 32A |
| Icu | 6KA | 6KA | 6KA |
| 输出端子 | IEC309 | IEC309 | IEC309 |
| 显示面板 | 7寸全彩屏 |
| 通讯接口 | RS485×2+USB×1 |
| 使用环境 |  |  |  |
| 温度 | -10℃ - +65℃ |
| 湿度 | 95％（不凝露） |
| 海拔高度 | 不超过海拔2000米 |
| 机械参数 |  |  |  |
| 尺寸 | 440×400×890mm | 440×400×712mm |
|  | (宽×深×高) | (宽×深×高) |
| 重量 | 60Kg | 50Kg |

★样本所载述的产品资料以实物为准，若有变更恕不另行通知，爱普克斯电气实业有限公司拥有最终解释权。

爱普克斯（ABCOS）公司
地 址：广东省深圳市龙岗区平湖

爱普克斯产业园（凤岐路4号）
总 机：0755-85215846

专 线：0755-85215646

传 真：0755-85215645

手 机：13686839275（汤经理）

邮 箱：abcos@abcos.com.cn

网 址：http://www.abcos.com.cn